| Nº do BISE | Emissão | ( X ) Rede de Operação ( ) Fora da Rede de Operação |
| --- | --- | --- |
| ONS -023/2011 | 07 / 04 / 2011 às 17h20min |  |
| Data e Hora da ocorrência (hora de Brasília) | Grau de Impacto no SIN | Classificação |
| 07/04/2011 às 07h27min | 3,00 | Perturbação de pequeno porte |
| Estados afetados pela Interrupção | Grau de Impacto por Estado | Classificação |
| MARANHÃO | 3,50 | Distúrbio de pequeno porte |
| Agentes de Operação e Consumidores Livres envolvidos na perturbação |
| ELETRONORTE e CEMAR |
| Descrição |
| Desligamento automático dos transformadores 230/69 kV TF-1 e TF-2 da subestação São Luiz I. |
| Causa |
| Sendo identificada. |
| Equipamentos e Linhas de Transmissão desligados da Rede de Operação |
| Nome do equipamento | Proprietário | Desligamento (horário) | Restabelecimento (horário) |
| Transformador TF-1 230/69 kV 100 MVA | ELETRONORTE | 07h27min | 08h08min |
| Transformador TF-2 230/69 kV 100 MVA | ELETRONORTE | 07h27min | 08h13min |
| Interrupção e Restabelecimento de Carga |
| ESTADO AGENTE CARGA (MW) RESTABELECIMENTO MW HORÁRIO MARANHÃO CEMAR 115 87 08:08 28 08:38 |
| Informações adicionais |
| O tempo estava bom no momento da ocorrência. O ONS e os agentes envolvidos estão providenciando a análise da ocorrência. |

Obtenção do Grau de Impacto da Interrupção de Energia Elétrica

Impacto no SIN (Macro-região)

| Data | Hora | Período | Carga Interrompida | Duração | Área de Abrangência | População | Índice | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2011 | 07:27 | Dia útil | 0,96% | 48 min | > 50% da Capital | 0,94% | 3,00 | Perturbação de pequeno porte |
|  |  | 06:00 – 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 |  |  |

Macro-região: S/SE/CO  ou  N/NE.

Impacto no Estado

| Data | Hora | Período | Carga Interrompida | Duração | Área de Abrangência | População | Índice | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2011 | 07:27 | Dia útil | 7,94% | 48 min | > 50% da Capital | 9,16% | 3,50 | Distúrbio de pequeno porte |
|  |  | 06:00 – 08:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 0,25 |  |  |

Metodologia para cálculo Grau de Impacto das Interrupções de Energia – GIE

- Objetivo

Classificação dos eventos no Sistema Elétrico Brasileiro, que resultem na interrupção de suprimento de energia elétrica, permitindo a caracterização adequada da gravidade dos mesmos, sob a visão do Sistema Interligado Nacional e dos Estados que sofreram a interrupção.

- Definição

É o somatório de cinco fatores (Total de carga interrompida, Tempo de Interrupção, Horário do Evento, Abrangência, População afetada) pontuados de 0,25 a 2,0 cujo resultado é classificado de acordo com as tabelas mostradas no item Formulação.

- Formulação

  - Visão SIN

Matriz para cálculo do Grau de Impacto das Interrupções de Energia no SIN (Macro-regiões)

|  | Pontuação |
| --- | --- |
| Aspecto considerado | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Carga Interrompida (MW) – % da Macro-região | C<5% | 5%<C<10% | 10%<C<20% | 20%<C<40% | 40%<C<60% | 60%<C<70% | 70%<C<80% | C>80% |
| Tempo Médio – Minutos | 0<T<15 | 15<T<30 | 30<T<60 | 60<T<90 | 90<T<120 | 120<T<180 | 180<T<240 | T>240 |
| Período do dia | Domingo / Feriado | Dia útil | Dia útil | Dia útil | Sábado | Dia útil |
|  |  | 00:00-06:00 | 06:00-08:00 | 22:00-24:00 |  |  |
|  |  | Sábado | Sábado | Sábado |  |  |
|  | 00:00-08:00 | 08:00-24:00 | 00:00-08:00 | 22:00-24:00 | 08:00-18:00 | 18:00-22:00 | 08:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Abrangência – % da Macro-região | A<5% | Até 50% da Capital, até 50% Pólo Industrial ou 5%<A<10% | ≥ 50% da Capital, ≥ 50% Pólo Industrial ou10%<A<20% | 20%<A<40% | 40%<A<60% | 60%<A<70% | A>70% | A>70% das 2 macro-regiões |
| População – % da Macro-região | P<5% | 5%<P<10% | 10%<P<20% | 20%<P<40% | 40%<P<60% | 60%<P<70% | 70%<P<80% | P>80% |

Macro-região: S/SE/CO ou N/NE.

Observação: Para as interrupções que envolvam Capital ou Pólo Industrial, sempre deverá ser calculado o percentual da área atingida. Deverá ser considerado para efeito de pontuação o maior valor encontrado entre os dois valores.

Através da Tabela de Classificação e de posse do Grau de Impacto das Interrupções de Energia (GIE) obtêm-se a Classificação de acordo com a tabela abaixo.

| Grau de Impacto da Interrupção de Energia (GIE) | Classificação |
| --- | --- |
| 9,5 < GIE < 10,0 | Blecaute extremamente grave |
| 8,5 < GIE < 9,5 | Blecaute muito grave |
| 7,0 < GIE < 8,5 | Blecaute grave |
| 5,5 < GIE < 7,0 | Perturbação de grande porte |
| 4,0 < GIE < 5,5 | Perturbação de médio porte |
| 2,5 < GIE < 4,0 | Perturbação de pequeno porte |
| GIE < 2,5 | Perturbação de efeito restrito |

Quando a interrupção de energia envolver duas macro-regiões, será feita a avaliação para ambas, e adotada para a visão SIN a classificação mais severa.

  - Visão Estado

Matriz para cálculo do Grau de Impacto das Interrupções de Energia no Estado

|  | Pontuação |
| --- | --- |
| Aspecto considerado | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Carga Interrompida (MW) – % do Estado | C<10% | 10%<C<25% | 25%<C<40% | 40%<C<50% | 50%<C<60% | 60%<C<70% | 70%<C<80% | C>80% |
| Tempo Médio – Minutos | 0<T<15 | 15<T<30 | 30<T<60 | 60<T<90 | 90<T<120 | 120<T<180 | 180<T<240 | T>240 |
| Período do dia | Domingo / Feriado | Dia útil | Dia útil | Dia útil | Sábado | Dia útil |
|  |  | 00:00-06:00 | 06:00-08:00 | 22:00-24:00 |  |  |
|  |  | Sábado | Sábado | Sábado |  |  |
|  | 00:00-08:00 | 08:00-24:00 | 00:00-08:00 | 22:00-24:00 | 08:00-18:00 | 18:00-22:00 | 08:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Abrangência – % do Estado | A<10% | 10%<A<25% | < 30% da Capital, < 30% Pólo, 25%<A<40% | ≥ 30% e < 50% da Capital, ≥ 30% e < 50% Pólo Industrial, 40%<A<50% | ≥ 50% da Capital, ≥ 50% Pólo Industrial ou 50%<A<60% | 60%<A<70% | 70%<A<80% | A>80% |
| População – % do Estado | P<10% | 10%<P<25% | 25%<P<40% | 40%<P<50% | 50%<P<60% | 60%<P<70% | 70%<P<80% | P>80% |

Observação: Para as interrupções que envolvam Capital ou Pólo Industrial, sempre deverá ser calculado o percentual da área atingida. Deverá ser considerado para efeito de pontuação o maior valor encontrado entre os dois valores.

Através da Tabela de Classificação e de posse do Grau de Impacto das Interrupções de Energia (GIE) obtêm-se a Classificação de acordo com a tabela abaixo.

| Grau de Impacto da Interrupção de Energia (GIE) | Classificação |
| --- | --- |
| 9,5 < GIE < 10,0 | Distúrbio extremamente grave |
| 8,5 < GIE < 9,5 | Distúrbio muito grave |
| 7,0 < GIE < 8,5 | Distúrbio grave |
| 5,5 < GIE < 7,0 | Distúrbio de grande porte |
| 4,0 < GIE < 5,5 | Distúrbio de médio porte |
| 2,5 < GIE < 4,0 | Distúrbio de pequeno porte |
| GIE < 2,5 | Distúrbio de efeito restrito |